Գնահարցման մասնակցության հրավեր

Երևան 2026

- Գնման առարկա

«Յուքոմ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է որակավորված և համապատասխան փորձ ունեցող ընկերություններին (այսուհետ՝ Մասնակիցներ) ներկայացնելու գնառաջարկներ՝ սույն փաստաթղթում նկարագրված էլեկտրահաղորդման միացման և բաշխման վահանների (PCB և PDB) մատակարարման համար։

Սույն գնման գործընթացի նպատակն է ապահովել մրցակցային, թափանցիկ և արդյունավետ գնառաջարկների ստացում՝ Պատվիրատուի գործառնական պահանջներին համապատասխանող, բարձր որակ և տեխնիկական համապատասխանություն ունեցող էլեկտրահաղորդման վահանի  PCB/PDB  ձեռքբերման նպատակով։

# Տեխնիկական բնութագիր

## 1.1 Ընդհանուր պահանջներ

- Քանակ՝
• PCB – 25 հատ
• PDB – 25 հատ

- Բոլոր տուփերը պետք է լինեն՝
• Արտաքին տեղադրման համար (outdoor)
• Չժանգոտվող պողպատից (stainless steel)
• Պաշտպանության աստիճան՝ IP65 կամ բարձր
• Թվային կողպեքով
• Հերմետիկ և հակակոռոզիոն

- Բոլոր էլեկտրական կոմպոնենտները՝ ABB արտադրողից

## 1.2 PCB (Power Connection Box)

ըստ կցված գծագրի

Չափսեր

- 43.5 × 30.5 × 18.5 սմ

Ֆունկցիա

- Էլեկտրամատակարարում՝ տրանսֆորմատորից և արտաքին գեներատորից

Կոմպոնենտներ

- Rotary switch (անջատիչ)
• 4P, 63A
• 3 դիրք՝ AC / OFF / Generator

- Մուտքային ավտոմատ
• MCB 4P – 63A

- Դիֆերենցիալ պաշտպանություն (RCD)
• 63A, 30mA

- Ելքային ավտոմատներ
• 3 × 63A

- Գեներատորի մուտք
• 5 pin socket, 32A, IP67

- Տերմինալ բլոկներ
• մինչև 16 մմ²

Ելքեր

- 2 × դեպի PDB
• 5×10 մմ² (կամ 5×16 մմ²)
• PG29

- 1 × գիծ
• PG16

## 1.3 PDB (Power Distribution Box)

📌 ըստ կցված գծագրի

Քանակ՝ 25 հատ
Չափսեր՝ 54 × 40 × 20 սմ

### Մուտք

- PCB-ից
• 5×10 մմ² (կամ 5×16 մմ²)
• PG29

### Ներքին կոմպոնենտներ (ABB)

- Մուտքային ավտոմատ
• MCB 4P – 63A

- Բաշխման ավտոմատներ
• 6 × 40A
• 2 × 25A
• 1 × 16A
• 1 × 15A
• 3 × MCB 1P 40A

- RCD (ACD)
• 30mA

- Phase busbar

- Neutral (N) busbar

- Ground (PE) busbar

- Տերմինալ բլոկներ
• մինչև 16 մմ²

### Ելքեր

- 2 × գիծ
• 5×10 մմ² (կամ 5×16 մմ²)
• PG29

- 1 × գիծ
• PG16

- Գնահարցման պահանջներ

  - Գնային առաջարկները պետք է համապատասխանեն վերոնշված ապրանքատեսականու բոլոր տեխնիկական նկարագրերին և նշված գնման քանակին։

  - Մասնակիցը իր միջոցներով է իրականացնելու ապրանքի առաքումը դեպի պատվիրատուի կողմից նշված հասցե:

  - Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված գները որոնք տրամադրվել են Պատվիրատուի դիտարկման և ընտրման համար, չեն կարող փոփոխվել /բարձրանալ/, քանի դեռ դրանք նախապես չեն համաձայնեցվել Պատվիրատուի հետ։

  - Պատվիրատուի և Մասնակիցների հաղորդակցությունը իրականացվում է տվյալ փաստաթղթում նշված կոնտակտային անձանց հետ՝ էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով.

- Անդրանիկ Ավետիսյան  (ԳՄ վարչության ավագ մասնագետ);  Էլ. փոստ: andranik.v.avetisyan@ucom.am

- Գեորգի Առաքելյան  (ԳՄ վարչության ղեկավար);    Էլ. փոստ:  Georgi.Arakelyan@ucom.am

  - Գնառաջարկը պետք է լինի PDF ֆորմատի փաստաթղթով՝ կնիքված մասնակից ընկերության կնիքով:

  - Գնառաջարկի և էլեկտրոնային նամակի վերնագիրը պետք է համապատասխանի հետևյալ վերնագրին՝  
«Մասնակից ընկերության անվանում – Գնահարցում  Nօ: TT-260569 » ։

  - Մասնակիցները պետք է ծանոթանան Շահերի բախման հայտարարագիր փաստաթղթին, ստորագրեն այն և ընկերության կնիքով հաստատված տարբերակը ներառեն գնառաջարկի փաթեթում։

  - Գնառաջարկի փաթեթը հարկավոր է ուղարկել վերոնշյալ էլ. հասցեներին ՝ վերջնաժամկետը սահմանելով 2026թ. Մայիսի 1,ժամը՝18:00: 
Նամակը պետք է պարունակի Գնառաջարկը, Շահերի բախման հաստատված հայտարարագիրը:

Նշված ժամկետից հետո ստացված Գնառաջարկները ենթակա չէ դիտարկման:

3. Գնահարցման անցկացման կարգը

- Բոլոր ցանկացողները կարող են դիմել մրցույթին, եթե կարող են պահպանել նշված պահանջները։

- Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն գնառաջարկները հայերեն լեզվով, գները տրամադրեն Հայկական դրամով (AMD)։ Այնուամենայնիվ, եթե ներկայացվեն տարբեր արժույթներով գնառաջարկներ, ապա դրանք կբերվեն մեկ արժույթային ՀՀ դրամային հիմքի՝ համաձայն առաջարկների հավաքագրման վերջին օրվա ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի:

- Մասնակից ընկերության գնառաջարկում ներկայացված գները Պատվիրատուի կողմից ընտրվելու/գնելու պարագայում կամրագրվեն երկկողմ կնքված մատակարարման պայմանագրով, և վերջինիս գործողության ժամկետում պայմանները կարող են վերանայվել միայն երկկողմ համաձայնության դեպքում։

- Մատակարարը պետք է երաշխավորի, որ մատակարարվող ապրանքները նոր են և չօգտագործված, իսկ հակառակը պարզվելու դեպքում, ապրանքները ետ կվերադարձվեն Մատակարարին:

- Գնման պատվերի վճարումը կատարվելու է համաձայն մատակարարման պայմանագրում երկկողմ հաստատված վճարման պայմանների։

- Գնառաջարկի վավերականության ժամկետը սահմանվում է 30 օրացույցային օր՝ գնառաջարկում նշված ամսաթվից սկսած։

4. Պատվիրատուի իրավունքները

- Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել Մասնակցի գնառաջարկը, եթե այն չի ներկայացվել ժամանակին և/կամ  ներկայացվել է գնառաջարկի հայտի պահանջների խախտմամբ։

- Պատվիրատուն իրավունք ունի Գնահարցումը ճանաչել չկայացած և մերժել բոլոր հայտերը՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով գնահարցման Մասնակիցներին:

5. Այլ պայմաններ

- Պատվիրատուն չի փոխհատուցում գնառաջարկի պատրաստման ծախսերը։

Վերջ